食堂净水项目技术要求

- 净水处理能力≥900L/h；

- 净水储存容器的储存量≥3000L，采用内外抛光工艺304不锈钢水箱，上下封头采用304不锈钢冲压封头，配备呼吸器、液位传感器、活动密闭人孔。

- 原水储存容器的储存量为≥3000L，采用内外抛光工艺304不锈钢水箱，上下封头采用304不锈钢冲压封头，配备呼吸器、液位传感器、活动密闭人孔。设立备用罐，可以储存净水或者原水。

- 采用变频加压装置进行稳压供水（净水及原水）满足水处理系统使用要求；

- 送水和回水管线上，推荐使用过滤器进行强化净化（消毒），器件需要提供卫生批件；

- 净水箱配置紫外线杀菌、臭氧发生器或两者联用进行储存杀菌，设计能力应保证满足水体的卫生规范，器件需要提供省级卫生批件；

- 净水出水脱盐率≥98%；电导率≦10us/cm；余氯不大于0.1ppm

- 若采用二级RO技术制水，整体系统回收率≥65%；

- 产水水质符合GB19298-2014《包装饮用水》标准；

- 设备采用撬装式安装（除水箱外），推荐采用20尺中集海运标准集装箱进行有效封装；具备3年以上的防腐性能。

- 净水变频供水泵至食堂用水点间固定连接采用304以上不锈钢管；推荐使用循环回水设计防止管线中的存水静止时间过长。

- 供水系统能够实现远程管理、运行状态监测（浊度、PH、实时制水水质、水量等数据监控及报警输出），具备一定的自动化控制能力。

- 净水处理设备及管道采用的不锈钢管道需符合GB/T 14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》或者GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管 》。