旧罐区地面整改技术规格书
一、施工范围：东南电化液体库旧罐区地面整改项目，其中地面整改面积约600m2（地面裂缝修复约262m，混凝土破损修复约1m3）；罐区整改水沟长度约412m（水沟两侧外扩0.1m+断面尺寸宽+深=平均0.6m）；具体工程量按实结算。

二、技术要求：

1、地面整改部分做法从下至上依次为：

1.1、彻底清除原破损的环氧玻璃钢隔离层和环氧砂浆面层，确保基层无松动、油污及杂质。
1.2、罐区内所有裂缝及周围需清洗干净并用聚氯乙烯胶泥填缝（胶泥需饱满无空隙），宽度＞3mm的裂缝需开V型槽后填充；对混凝土破损区域凿除松散层，直至露出坚实基面，边缘需垂直切割并重新修复。

1.3、环氧玻璃钢隔离层两布三油，施工时需保证树脂浸透纤维布，无气泡、分层，搭接宽度≥50mm。

1.4、环氧砂浆面层厚度6mm，环氧面层涂料（环氧树脂）两道（0.2mm厚，颜色均匀无漏涂）。

2、增加水沟部分做法从下至上依次为：

2.1、基层清理：彻底清除旧环氧玻璃钢层，阴阳角打磨成圆弧（R≥30mm）；
2.2、环氧玻璃钢面层五布六油，每层树脂固化后需检查无针孔、气泡。

3、质量要求：修复整改部位质保期不低于3年。
4、其余未尽事宜严格按有关规程、规范执行。

5、每道工序完成后需报验，验收合格后方可进入下一工序。
   三、本工程混凝土均采用商品混凝土，由于液体罐区四周均有围堰，所有材料进入罐区内需考虑二次转运，转运距离暂按100m，施工垃圾全部按五公里外运。

四、本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。

五、工期要求: 30日历天

六、材料参考品牌：

  1、水泥：建福、炼石、华润水泥、海螺

2、环氧树脂材料：南通星辰合成材料有限公司（凤凰牌环氧树脂）、南亚电子材料（昆山）有限公司、江苏三木集团有限公司。

