福建省东南电化股份有限公司

电动汽车充电桩项目

技术规范书

2025 年 07 月 01 日

1 总则

1.1 本规格书适用于福建省东南电化股份有限公司厂前区停车场电动汽车充电桩安装项目，涵盖设计、设备选型、施工安装、调试运行及售后服务等全流程技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方在项目所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方应完全符合本规范书的要求。

1.4在设备投运过程中及运行两年以内，如发生质量问题，投标方应无偿提供维修或更换。

1.5投标方应对项目范围内的设备及其附件的功能实现负有全责。投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.6投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》，住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包或电力工程施工总承包叁级及以上资质。具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为承试五级及以上资质。投标方具备近 3 年至少 3 个类似充电桩项目业绩（提供合同复印件，包含服务范围、签订时间、甲乙双方盖章页）。

1.7投标方应通过ISO9001质量管理体系认证；通过ISO14001环境管理体系认证；通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证。

信用要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供 “信用中国” 网站查询截图。

1.8本规格书经招、投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2 项目概况

2.1项目概述

建设目标：在厂前区停车场建设 24 个充电车位（8 个快充车位、16 个慢充车位），配置 800kVA 箱式变电站及配套充电设备，实现智能化充电管理。（箱式配电站配置，是铜是铝，能耗等级，品牌）

项目内容：包括箱变安装、充电桩设备采购、线缆敷设、基础施工、系统调试及运维服务。

3 项目范围和供货范围

3.1项目范围

3.1.1从厂区烧碱二期变电所引入10kV高压电源至 800kVA 箱式，高压电缆采购、敷设、安装、试验由招标方负责；箱式变就位、安装、试验和调试，以及配电系统的安装调试由投标方负责。

3.1.2本项目设计（含土建部分）由投标方负责。终端充电系统（含 480kW 分体式直流充电桩、7kW 交流充电桩）的供货、安装及调试由投标方负责。

3.1.3配套基础设施建设，包括电缆敷设接线、桥架安装、基础施工、防雷接地系统等由投标方负责。

3.1.4智能监控系统集成，实现充电设备状态监控、数据上传及用户管理功能安装、调试由投标方负责。

3.1.5项目所涉及土建由投标方负责设计，招标方负责施工。

箱变基础：混凝土浇筑，尺寸适配设备安装，承重≥5000kg（基础尺寸根据最终的生产厂家制作）。

充电堆基础：950×1300×700，充电桩基础：快充基础 550mm×450mm×700mm，慢充基础 350mm×300mm×400mm，表面平整防滑。（具体尺寸根据设备厂家制作）。

电缆沟与工井：600mm×600mm 电缆沟，采用混凝土浇筑，工井设置符合 GB 50026 工程测量规范。

| 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱式电站 | 详见4.2 | 详见4.2 | 1套 |
| 分体式直流充电桩 | 480kW | 详见4.3 | 1套 |
| 交流充电桩 | 7kW | 详见4.4 | 16 台 |
| 桥架 | 200×100/100×100 | 详见5.2 | 视现场实际数量 |
| 接地材料 | 干路：40*4 支路：25*4 | 详见5.3 | 视现场实际数量 |

3.2供货范围

注：配电柜至充电桩的低压电缆：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70（充电桩480kW）、ZC-YJV22-0.6/1kV-3×10（充电桩7kW），由招标方采购供货;箱式变电站内部所有线缆和附件均由投标方采购、供货。

4.设备技术要求

4.1投标方提供的设备应是符合本技术要求、在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。

  - 工程条件

- 系统标称电压：10. 5kV

- 系统最高电压：12kV

- 系统额定频率：50Hz

- 系统中性点接地方式：非直接接地

4.2箱式电站（安装方式：落地式，混凝土基础）

- 4.2.1箱体要求

- 箱体底座采用焊接式结构，顶盖采用高强度复合材料模块化拼接、20年内不退色、不氧化、不粉化，40年不锈蚀，环境适应性强。阻燃性能垂直燃烧级别可达V-0级。运行噪音满足25℃≤55dB，35℃≤65dB,40℃≤72dB。箱体外壳防护等级IP44；内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成各各功能区室，各室防护等级为IP3X。箱体框架为组装式结构，外表无焊道，整机无外漏螺栓，立柱采用2.0mm厚度及以上的优质镀锌钢板制作，外壳门板都采用1.5mm厚度及以上的优质镀锌钢板制作。

- 箱体满足水平加速度0.3（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求。

- 箱变应具备结构稳定的设计，在 11 级风（28.5~32.6m/s） 工况条件下持续风吹 1 个小时，设备无可见异常变形，柜门保持正常的开启、关闭和锁固。

4.2.2箱式电站干式变压器

4.2.2.1设备的主要参数

- 型    式：三相环氧浇注双卷铜(箔)绕组无励磁调压干式变压器；

- 型    号：（投标方填写）

- 相    数：三相；

- 额定容量：≥800kVA；

- 台    数：1台；

- 额定频率：50HZ；

- 额定电压：高压侧：10.5kV；

低压侧：0.4kV；

- 调压方式：无励磁调压，±2×2.5%；

- 冷却方式：AN/AF，强迫风冷时的容量不小于额定容量的150%；

- 附    件：附中性点电流互感器 LMZJ1-0.66-1200/1A，一只带风机和温控；

- 外壳材质：不锈钢板外壳；

- 外壳防护等级：IP33；

- 绕组额定变比：10.5±2×2.5%/0.4kV；

- 短路阻抗：6%（误差不超过±7.5%）；

- 联接组标号：D，yn11；

- 极性：负极性；

- 接地方式：高压绕组：不接地；

低压绕组：中性点直接接地(中性点端子引出)；

- 端子连接方式：高压侧：10kV开关柜, 高压电缆下进线；

低压侧：0.4kV开关柜, 低压母排上出线；

- 变压器相序：面对变压器高压侧，从左到右高压侧为：A、B、C；

低压侧相序为： o、a、b、c；

- 绕组绝缘等级：H级；

4.2.2.2变压器采用船用变压器，满足船级社（如CCS、DNV、BV等）的严格认证要求。

- 4.2.2.3变压器应采用特变电工、科锐、江苏华鹏、海南金盘、南京大全等国内知名品牌的产品。

4.2.2.4 选用优质、磁致伸缩量较小的低损耗的冷轧晶粒取向高导磁硅钢片，无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。铁芯结构采用单片、四步进、纵向阶梯叠片方式，来改善铁芯转角处的磁通分布。铁芯的磁通密度选择应使变压器在强迫风冷运行时，不会饱和。

- 4.2.2.5变压器采用阻燃树脂绝缘，真空浇注，绝缘水平为F级。绝缘按连续运行设计。当变压器按最大额定容量运行时，其最高温升不应超过80K。由于项目地处潮湿的海边，空气湿度大且有腐蚀性，投标方应采用有效措施防止变压器受潮和腐蚀，并在投标时提供有关说明和证明。变压器绝缘应有较高的热容性，使变压器负荷变化时，温度变化缓慢，减少热应力对绝缘的破坏。

- 4.2.2.6变压器铁芯和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)，接地处应有明显接地符号或“接地” 字样。变压器铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层。

- 4.2.2.7变压器高压绕组采用优质(无氧)铜质材料作导体。绕组设计使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。变压器高压线圈采用包封铜线绕制，低压线圈采用铜箔绕制。

- 4.2.2.8变压器除中性点导体外，还应提供专用的铜接地母线，接地母线一端为双孔端子板，接地端子板设置在变压器下方，离地高度不大于300mm。接地母线截面不小于50×5mm2。

- 4.2.2.9变压器柜与低压开关柜布置于箱式变电站内、柜前平齐、成一列布置，变压器低压母线应与低压开关柜母线连接，变压器与低压开关柜连接的所有母线（包括A、B、C、N、PE等）应为矩形铜母线，母线应进行热缩处理，并标明相别。

- 4.2.2.10高压绕组均采用分段圆筒式结构和薄绝缘技术，采用优质无氧铜导线缠绕、玻璃纤维增强、薄绝缘、树脂加填料、预埋树脂散热气道、真空状态下浸渍式浇注、按特定的温度曲线固化成型。要求在浇注的过程中首先对高压线圈进行真空干燥，除去绝缘中的水分和气体，与此同时对环氧树脂和固化剂等材料进行真空脱气处理，并通过计算机控制按设定的比例压入静态混料器中，然后在真空状态下注入线圈中，浇注结束后，在烘炉中高温固化。使线圈具有外表美观光亮，绝缘性能好，局放小，抗短路能力强，在高温运行时，线圈表面不出现龟裂。

- 4.2.2.11低压绕组采用箔式结构，圆边铜箔与预浸绝缘材料（层间绝缘、端绝缘）紧密绕制，经过预热干燥后转入环氧树脂浇注设备中进行真空干燥，在真空状态下经高温固化成形。线圈安匝平衡性好，机械强度高，抗短路能力强。

- 4.2.2.12绕组性能要求

a) 耐冲击能力：变压器高压绕组采用分段圆筒式结构，改善层间电压的分布，提高耐受大气过电压和操作过电压的冲击强度。

b) 电场分布：线绕浇注式绕组采用优质无氧铜杆经多次冷拉成矩形的线材，其面与面的交接处做成较大的圆弧状，而不存在尖角毛刺，使绕组内导线沿面处电场分布较为均匀，畸变系数小，线绕浇注式局放量≤5pC。

c) 散热效果：采用优质纯树脂与玻璃纤维构成的复合绝缘，具有极高的电气强度和机械强度，提高绕组表面的散热效率。散热气道轴向多层设置，从而在结构上保证绕组内导线有一个散热面的要求，对整个绕组讲基本上达到了产热与散热的均匀平衡。

d) 抗短路能力：采用分段圆筒式绕组，无论绕组的层间、匝间、段间均一次性浸透树脂。固化后，树脂、导线、玻璃纤维紧密地结合，构成坚固。

4.2.2.13变压器结构

- 变压器的钢结构、外壳及所有不载流部件均应与接地母线连接。

- 变压器的钢结构除应有足够的强度和刚度外，还应有有效的减震措施，降低空气间隙的共鸣和变压器的振动。

- 变压器应配备起重用吊环。

- 变压器不带小车。

- 变压器高压侧电缆从底部引接，卖方应在其高压侧配备固定电缆头的支架。

- 变压器应成套提供中性点零序电流互感器（二次电流为1A，二次容量不小于20VA），零序电流互感器应为母线式，变压器组装时即安装在中性点母线上，电流互感器用专用支架固定，其形式应便于二次电缆的引上和连接。零序CT的二次输出引至变压器控制箱的独立端子排。

4.2.2.14干式变压器柜

- 各干式变压器应配套提供干式变压器柜，变压器柜前后柜均设门，以方便检修和维护，变压器柜的防护等级为IP33。变压器柜的门在变压器带电时应闭锁。为运行的安全考虑，门把手设计成可加挂挂锁样式（方便使用微机“五防”的编码程序锁）。要求在变压器柜柜门内侧再设一道网门，网孔不大于12x12mm。操作时需打开变压器柜柜门后，再开启网门，方能接触到变压器。柜上装带电显示装置。

- 变压器高压侧电缆从底部引接，因此变压器柜的结构设计应保证电缆能在本体和外壳之间引上。干式变柜低压侧各铜母线（包括工作母线、中性线母线、接地母线等）应引至干式变柜与低压开关柜连接处，以备与低压开关柜各对应母线相连接，在搭接部位要求搪锡或镀银。上述各铜母线均由投标方提供，工作母线截面应满足变压器最大输出容量的要求，中性线母线截面不应小于工作母线的1/2。

- 安装和固定引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的部件应有足够的强度，防止短路产生电动力使其破坏或发生位移。

- 变压器低压侧各母线应全部布置于变压器罩壳内，各母线的支持结构所需材料和绝缘子由投标方提供。

- 低压母线穿出变压器保护外壳处应设置套管。

- 干式变压器组柜的外形、设计应满足干式变安全工作的要求。

- 干式变柜的颜色：国际灰，对应于国标色标RAL7032 色。（暂定）

- 干式变柜内均应提供由交流220V电源供电的照明装置、柜内空间加热器，加热器应有自己的安全防护罩，加热器应安装在柜内既不会损坏又不会对人员构成危险的地方。照明、加热器回路的短路保护设备、操作设备可采用小型断路器（ABB，西门子或施耐德公司产品），分别设置，微型断路器布置应方便就地操作。要求加热器可自动投切。投标方应在投标时明确加热器容量及上述断路器的安装位置。

4.2.2.15变压器承受短路能力

当变压器高压套管侧出口三相短路（短路电流有效值约40kA，冲击电流约100kA），或当变压器低压套管侧出口三相短路，并且短路持续时间为2s时，变压器本体外观应无损伤，绕组及铁芯等不应有破坏性的变形和位移，保证该变压器可继续运行。

4.2.2.16绝缘条件: 变压器的每一绕阻的绝缘水平和试验电压见下表。

| 绕组 | 工频耐受电压(有效值) （kV） | 额定雷电冲击耐受电压 (峰值) （kV） |
| --- | --- | --- |
| 高压侧 | 35 | 75 |
| 低压侧 | 3 | － |
| 低压侧中性点 | 3 | － |

4.2.2.17损耗、效率与噪音水平:

| 产品型号 | 电压组合（kV） |  | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 (kW) | 效率 （％） | 声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 | 低压 |  |  |  |  |
| SCB10-800/10 | 10 | 0.4 |  |  |  |  |

损耗（投标方提供，应达到一级能效变压器标准）

负载损耗：应达到一级能效变压器标准；

空载损耗：应达到一级能效变压器标准；

总损耗：应达到一级能效变压器标准。

- 效率：≥98%（投标方提供）

- 噪音水平100%满载运行，距变压器本体1m处，噪音不大于60dB。

4.2.2.18局部放电水平：

变压器在1.1倍最高电压下，3min，高压线端测得的视在放电量不会超过10PC。铁芯对地绝缘电阻，其值不小于5MΩ。

4.2.2.19温升限值(周围环境温度40℃)：

- 线圈温升限值(环境温度40℃时)；

- 绝缘系统温度(℃)：130；

- 最高温升(K)：80。

铁芯、金属部件和与其相邻材料温升：在任何情况下，不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

4.2.2.20绕组电阻不平衡率：对于2500kVA及以下的配电变压器，其不平衡率相为4％，线为2％；

4.2.2.21当干式变压器安装于干式变柜(防护等级为IP33)内时，干式变压器的额定容量需考虑的热降容系数（热降容系数=降容后容量/额定容量）为： 100 ％。

4.2.2.22变压器一次和二次引线的接线端子，有铜材制成，其接触表面洁净，没有裂纹、明显伤痕、毛刺、腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且有防松措施。

4.2.2.23 高压绕组表面(包封绕组树脂表面)易见位置，有“高压危险”的标志。

4.2.2.24变压器设有承受整体总重量的起吊装置。变压器装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距离(纵向尺寸按标准值选取)。

4.2.2.25变压器铁芯和金属件均可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

4.2.2.26配套设备

4.2.2.26.1每台变压器应配备一套温控仪XHC-GB5100，以显示热点温度。温控器提供绕组及铁芯温度4～20mA模拟量和RS485计算机接口，预留二对超温报警辅助接点，用于指示和保护。温控器一般以嵌装方式固定于变压器外罩上，输出和输出端子全部采用插拔式插件，以满足周期检定时在不停电条件下实现仪表快速安装的需要。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求，使用寿命20年。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度监控器应具有下述功能(不限于此)：

- 可自动监测并显示三相绕组的温度。

- 当任一绕组温度达到设定温度时，如∶温度达到100℃时，自动起动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并起动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令。

- 温度设定现场可调。

4.2.2.26.2变压器应成套供给强迫空气冷却系统。冷却系统能自动和手动起动，当变压器热点温度超过上述规定值时能自起动。冷却系统应提供一只手动操作的“自动－手动”两个位置的切换开关，用以选择冷却风扇的运行方式。变压器柜内的冷却风扇必须有备用，且任一风扇退出运行不会引起容量降低，任一风扇故障应有现场指示信号和远方报警输出。

4.2.2.26.3冷却控制系统的控制操作元件装于温度控制箱内，并完成连线。温度控制箱布置于变压器外壳便于观察、操作的适当位置。

4.2.2.26.4温度控制箱导线采用铜绞线，绝缘电压不低于600V，截面不小于1.5mm2，用于电流回路的导线截面不小于2.5mm2。

4.2.2.26.5温度控制箱应留有不少于总端子数15%、最少不少于10个的备用端子。

4.2.2.26.6风扇电机应是长期工作制、低噪声、无振动、长寿命的。

4.2.2.26.7采用强迫冷却时，变压器的出力应达到自然冷却时的150%，温升不超过变压器的额定温升。变压器加壳罩后，不应降低变压器容量。

4.2.2.26.8温度控制箱控制电源为交流220V，控制箱内应设置空气断路器作电源回路的保护。

4.2.3开关柜

投标方应提供投标断路器的柜型的型式试验报告和”3C”强制认证报告，投标方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。应能适应安装地高湿度、高盐雾环境条件。投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

4.2.3.1 开关柜型式：     MNS型抽屉（出）式低压开关柜

4.2.3.2 开关柜主要参数：

- 额定电压：					380V

- 额定绝缘电压：			1000V

- 相数：						三相五线（A、B、C、N、PE）材质：铜

- 水平母线额定电流应大于设计电流的1.1倍：

- 各分支垂直母线额定电流：应≥1000A。材质：铜。

- 短时热稳定电流（有效值）：50kA

- 短时动稳定电流（峰值）：105kA

- 短时热稳定电流持续时间： 1sec

- 一分钟工频耐受电压（方均根值）：3.5kV

- 防护等级：外壳的防护等级不低于IP33

设备柜体应能满足工程现场高灰尘、高潮湿、盐雾腐蚀的环境要求。

- 冷却方式：自冷

- 降容系数：

外壳的防护等级为IP33的开关柜，其每个抽出单元的电气元件的额定电流需考虑的热降容系数为：不低于95％。（环境温度40℃）

- 柜体的外形尺寸：高：2200mm

宽：1000mm、600mm

深：1000mm

其它要求：开关柜除PE线之外的其它母线（A、B、C、N）应加装冷缩型绝缘护套。

- 4.2.3.3 柜内设备选型：

4.2.3.3.1智能型框架式空气断路器（抽出式）

智能型框架空气断路器应采用智能式脱扣器，应具有短路短延时、瞬时、长延时和接地保护等基本功能，可以在现场方便地进行在线定值整定或功能调整；还应具有测量（三相电流，电压，有功功率，有功电度等）、监控、信号、脱扣信息历史记录、数据存贮、自诊断等功能，并能在液晶显示屏上中文显示；配置通讯模块，与厂用电监控系统通信。

- 型式：框架断路器应为智能型,选用ABB Emax2 EKIP TOUCH LSIG 系列

- 额定电压：							380V

- 额定电流：							630～6300A

- 相数：								3相

- 极数：								3极

- 额定频率：							50Hz

- 额定开断电流（400V，有效值）：	≥65 kA

- 额定关合电流（400V，峰值）：		≥105kA

- 额定短时耐受电流（1s，有效值）：	≥50 kA

- 额定短时动稳定电流（峰值）：		≥105kA

- 1分钟工频耐受电压(有效值)：		2.5kV

- 操作机构形式：					电动

- 断路器控制电源：					DC220V或AC220V

- 断路器操作电源：					DC220V或AC220V

- 断路器的机械寿命不小于10000次

框架断路器具有瞬时、短延时、长延时和接地保护等功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整。

断路器应免维护，反向配电回路不降容，全系列控制单元可现场互换。控制单元应带液晶屏显示功能。

投标方提供能检验框架断路器控制单元与塑壳断路器电子脱扣器的功能和保护定值的校验装置。

为了检修，维护的安全，避免误操作，要求框架断路器有二个钥匙锁定OFF位置。

为了保证低压与中压的选择性，要求框架断路器长延时曲线斜率可调。

为了确保安全性，要求框架断路器实现零飞弧。

除断路器控制回路自身使用的接点外，每台断路器还应提供不少于六常开六常闭的辅助接点及断路器工作位置和试验位置各三付接点供外部使用，并有弹簧未储能、准备就绪及故障报警等信号输出。

为了提高备品备件利用率，降低备品备件库存，要求框架式断路器的附件（辅助开关，分励线圈，失压线圈等）全系列通用。

4.2.3.3.2 塑壳式断路器

塑壳断路器应具有瞬时、长延时等基本功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整。

- 型式：塑壳断路器选用ABB Tmax系列、

- 额定电压：							380V

- 额定电流：							10～800A

- 相数：								3相

- 极数：								3极

- 额定频率：							50Hz

- 额定开断电流（400V，有效值）：	≥50kA

- 极限开断电流不小于额定开断电流

- 1分钟工频耐受电压(有效值)：		2.5kV

- 断路器控制电源：					DC220V或AC220V

要求塑壳断路器使用分断能力Ics为不低于75%的极限分断能力Icu。

塑壳断路器应可配有分励脱扣器以方便远方跳闸，具体以设计单位招标图为准。

要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离，附件可在现场安装。要求水平安装的塑壳断路器不降容；反向配电回路亦不能降容。

塑壳断路器应具有可靠的隔离功能，保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC 60947-3标准。

电动机保护回路应采用电动机保护型断路器，具体以设计单位招标图为准。

塑壳断路器上下级断路器级差大于2.5倍时，可实现完全选择性，投标方提供详细的级联技术配合表。

4.2.3.3.3 电流互感器

- 额定电压：							380V

- 额定一次电流：					（以招标方设计为准）

- 额定二次电流：					1A

- 精度要求：	变压器380V侧进线回路每回路设1组三相CT，准确级为0.5。二次容量要求：所有0. 5级CT要求为10VA；

- 零序CT要求：精确度等级5P，二次容量15VA。零序CT一次贯穿孔为φ80mm、φ100mm或φ120mm的圆孔。

4.2.3.3.4电压互感器

- 型式：								干式，浇注绝缘

- 额定电压：							380V

- 额定电压比：						0.38/0.1kV

- 相数：								单相

- 精度：								0.5级

4.2.3.3.5 交流接触器

- 额定电压：							380V

- 额定绝缘电压：					690V

- 额定工作电流：				（以招标方设计为准）

4.2.3.3.6 交流热继电器

- 额定电压：							380V

- 额定绝缘电压：					690V

- 额定电流：						（以招标方设计为准）

4.2.3.4 开关柜的其它要求

4.2.3.4.1 柜架和外壳

- 设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。

- 柜体的结构允许电缆从柜体底部或顶部进入柜体，底部的开孔尺寸及定位必须完全严格满足设计单位《开关柜外形尺寸及底板开孔图》中的要求。柜体结构应能满足电缆从顶部或底部两个方向引入屏内，柜内设置水平走线槽和垂直走线槽，与水平母线完全隔离；垂直走线槽从柜内的顶部水平走线槽延伸到底部。为了安全及易于检查布线垂直走线槽应用铰链门遮盖。为便于固定开关柜电缆上进（出）线桥架分支，开关柜顶部电缆进口处应提供支持件。一般安装为不靠墙，如布置位置特别狭小，其产品应能靠墙布置。

- 开关柜的主构架采用C（KB）型钢材，开关柜的框架和外壳是金属的，其框架和各隔板采用进口覆铝锌钢板(δ≥2.0mm)制成。柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。内部分隔板选用进口覆铝锌板。并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构。前后门板采用2.0mm的镀锌冷轧钢板表面进行喷涂处理，整个柜体用拉铆和螺拴紧固组装而成，所有板件均在进口的数控柔性自动加工线上完成，其线性和形位公差不大于0.1mm。外型面漆美观大方，附着力强，硬度高，耐腐性强，抗老化，线条流畅，保色性能良好。对电流大于3200A的开关柜，部分结构件采用铝板或不锈钢板制作，以抑制涡流的产生。

- 开关柜内的设备布置合理且符合性能要求，框架内留有足够的空间以便于检修，开关柜的上部结构、侧面结构、母线、控制接线便于将来扩建和延伸。

- 为便于开关柜在运输和安装过程中搬运，开关柜设计并提供可移动的起吊搬运手段。

- 开关柜装绞链门。在每个垂直部分的背面，装绞链门。

- 开关柜电气一、二次引出线固定接头应设计在开关柜侧面专用电缆室，柜内二次线应合理布线并用线槽或蛇行管绑扎固定，所有动力一次固定接头应采用专用防护罩进行隔离防护，防止外物导致短路。

- 开关柜的外形应平整美观，内、外表层颜色为浅驼灰。

- 控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗式或内装式加强绞链固定，并且应采用能使板或绞链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢地将板固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。

- 百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

- 仪表板应是绞链连接，仪表板的结构方式应保证当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。预留安装的仪表和继电器等，其位置不被布线占用。

- 为了在断路器处于“隔离”位置时，能关闭开关柜外门，柜内应留出足够的空间。

- 当断路器在运行、试验和隔离任一位置的时候，均能把断路器可靠地固定在柜体内。应调整得使断路器能锁在接通位置之前，所有触头能完全啮合。

- 装于柜体上的继电器，能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

4.2.3.4.2 通风孔

- 通风孔的设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

- 通风孔的尺寸、形状及安装位置不使整个外壳的强度下降。

- 通风孔的位置不应降低外壳的防护等级，并能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

- 外壳顶部的通风孔用覆板遮盖。

4.2.3.4.3隔离

- 利用隔板可将开关柜划分成几个隔室，如母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室等，以满足下述要求：

- 防止触及邻近功能单元的带电部件；

- 限制事故电弧的扩大；

- 防止外界物体从一个隔室进入另一个隔室；

- 隔室之间的开孔能确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

- 功能单元隔室中的隔板不应因为短路分断时所产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损害或永久变形。

- 用作隔离的隔板可以是金属板或绝缘板，金属隔板与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰撞时的变形不会使其与带电部分的绝缘距离减小到规程不允许的程度，绝缘隔板与带电部分的绝缘距离符合规程要求，且在人体碰撞时不发生碎、裂。

- 装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其它电气设备正常操作振动而误动作。

- 电缆室所有动力电缆接头采用专用防护罩进行隔离防护，防止外物跌落导致短路。

4.2.3.4.4 功能单元

- 即使主电路带电(但主开关应分断)，也能用手直接或借助工具安全地将功能单元抽出或插入。

- 功能单元在单元隔室中应有三个明显的位置。

- 连接位置；

- 试验位置；

- 分离位置。

- 当功能单元处于试验位置时，功能单元主回路自动形成有效隔离，辅助电路满足主开关“远方”“就地”分或合试验的要求。

- 位置指示可以采用位置指示标牌，也可借助操作机构的位置加以区别。

- 功能单元在三个位置都应有机械定位装置，不允许因外力的作用而从一个位置移动到另一个位置。

- 功能单元的主电路隔离接插件(包括进线和出线)跟随功能单元自动地接通和分离，辅助电路隔离接插件则可以是自动接通和分离，也可以通过手动来完成。

- 如功能单元上装有电路连接插头，它的动作状态是：

- 主电路隔离接插件与主带电导体连接之前保护电路连接插头与外壳的保   护导体先接通。

- 主电路隔离接插件与主带电导体分离后，保护电路连接插头才允许与保护导体分离。

4.2.3.4.5 联锁

提供如下辅助开关和机械联锁：

- 安装一只位置开关，当断路器从“接通”位置抽出时应动作。该位置开关在断路器回复到“接通”位置之前，它应保持在动作的位置上。位置开关是用来使断路器从“接通”位置抽出时将断路器从“远方”变换到“就地”控制的。

- 功能单元与小室的门设置机械联锁。当主开关(断路器或熔断器式刀开关)处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

- 为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构能使用挂锁将其锁在分断位置上 。

- 设置解锁机构，当特殊需要时，通过解锁机构，在主开关处于接通位置时，也能将门打开。

- 功能单元（抽屉）应设有独立的门，可实现关门操作；同时抽屉应有防跌落装置，防止操作时因用力过猛，发生抽屉跌落。

- 为指示断路器的“开”和“合”位置，应提供机械动作指示牌。

- 除非一次隔离装置处于完好接触或分离一个安全距离，其它操作状态应有防止断路器合闸的措施。

4.2.3.4.6 主母线和分支母线

- 主母线、分支母线及接头，都应予以加绝缘护套，且母线载流量不受影响。

- 采用螺栓连接时，每个连接头不少于两个螺栓。低压开关柜内设置中性点工作母线和接地保护母线，工作母线和接地保护母线贯穿低压开关柜组全长。中性点工作母线截面不小于主母线的50％，接地保护母线截面不小于50×5mm2。开关柜的主母线和接地工作母线及接地保护母线均采用铜质。其截面按设计图纸要求。配电母线采用高导电率铜导体，其相对导电率达到99.99％的铜质母线，采用螺栓连接时，每个连接头不少于两个螺栓。接地保护母线的颜色应符合GB2681－81“电工成套装置中的导线颜色”的规定。绝缘导线选用铜制多股绞线。

- 主母线支架及母线绝缘材料具有低吸潮特性，在设备使用寿命期间内设备的机械和介质强度不应降低。

- 额定电流超过630A的铜母线，在搭接部位要求搪锡或镀银。

- 设置垂直母线安全隔板，当可抽出单元抽出时可以防止意外触及垂直母线，绝对保证操作人员的人身安全同时不影响抽出单元与垂直母线的接通性能。

- 中性母线全绝缘，其电流额定值为相母线的50%及以上。中性母线由2根独立引线接到开关柜接地母线上。

- 进线单元、配电回路单元垂直引线载流量见各回路配置表，所能承受的额定短时耐受电流及额定峰值电流应不低于水平母线的相应值。

- 为便于电缆引接，凡有2根及以上电缆的回路应在距盘底500mm处设电缆汇流铜母排，截面应满足回路载流量及动热稳定的要求。

- 低压开关柜内设独立的PE接地系统，并贯穿整个装置。PE线材料为铜排，接地排上开有模数孔，以便于和柜体，接地性保护导体通过螺钉连接。

- 低压开关柜的底板、框架和金属外壳等外露导体通过直接的，相互有效连接，或通过保护导体完成的相互有效连接以确保保护接地的连续性。部件进行直接的，相互有效连接以确保电路的连续性。

- 保护接地端子具有清楚和永久性标志。

4.2.3.4.7开关柜的其它要求

- 投标方随开关柜提供可移动、可升降的搬运开关柜抽屉的小车。

- 开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251)的规定。

- 电缆出入口应采取密封措施（加密封圈）。设备应保证任何一个分支回路故障，可不停主母线更换开关和元件，检修电缆。

- 开关柜的间隔在每个回路上框架正、反面、电缆室接电缆处及抽屉或分隔面板上分别设置标志牌，标志牌采用有机玻璃、刻有设备名称和断路器的编号。盘柜编号由招标方提供，投标方负责按招标方要求刻写。

- 每段开关柜设置贯穿整段配电装置全长的照明加热小母线。照明加热小母线为三相四线制，采用小铜棒，并由该段低压母线独立抽屉提供电源。

- 照明加热小母线的额定电流在设计联络会时确定。连接在照明加热小母线上的负荷尽可能的均匀布置，以保证照明加热小母线3相负荷的平衡。每一面开关柜均设置照明装置，每一照明装置设有独立的施耐德C65微型断路器,作为保护和操作设备，其电源由贯穿于整列柜的照明加热小母线供给。微型断路器的布置应不占用开关柜的抽屉回路。

- 每面开关柜均提供温湿度控制器及由交流220V电源供电的柜内空间电加热器，加热器应有自己的安全防护罩，加热器安装在柜内既不会损坏设备又不会对人员构成危险的地方。加热器回路的短路保护设备、操作设备采用小型断路器，显示设备可为信号灯，信号灯为红色，灯亮表示“加热器工作”。电加热器的运行与停止由温湿度控制器控制。电加热器的电源由贯穿于整列柜的照明加热小母线供给。加热器回路的设备和接线由投标方提供，电加热器回路的布置不占用开关柜的抽屉，安装在投标方的工厂完成。

- 断路器在单元隔室中应有接通，试验和断开位置（每个位置至少提供两付辅助触点，不允许通过中间继电器扩展）。断路器具有预储能操作系统。断路器在所有位置均可进行电气和机械自由脱扣。

- 所有同型号、同规格、同参数的断路器应能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，应采用完全相同的接线。

- 应提供合适的机构，以保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头完全断开或接通。

- 应提供适当的导轨，以便容易移动和插入可移动的断路器单元。并应提供止挡或指示器以精确定位在“接通”和“试验”位置。

- 在一次隔离触头接通前，断路器的框架为可靠接地，并且断路器在运行位置以及一次隔离触头分开一个安全距离以前的所有其他位置，其框架都保持可靠接地。

- 当断路器处于试验位置时，控制回路应允许就地操作。

- 当断路器处于试验或隔离位置时，断路器的远方操作回路应断开。

- 对塑壳断路器操作手柄，应在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分位置，并能在抽出单元门外操作断路器。

- 交流接触器至少有6开6闭反映接触器合分闸状态的辅助接点（不允许通过中间继电器扩展）。

- 功能单元抽屉与母线的接插件应选用接触良好，适于频繁抽出、性能优良的产品。二次隔离元件应选用航空隔离插头。抽屉单元二次插头为开关柜专用可靠的插拔式插接件，芯数完全满足本技术条件书附图的要求，且不少于24芯，单元内端子排均预留有20％的备用端子。

- 装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

- 装在开关柜内的所有元件，应选择专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有3C认证标志。

- 低压母线穿出开关柜及穿入变压器柜处设置保护套管，开关柜内保护套管由投标方供货，投标方负责就保护套管的尺寸、外形、安装位置与变压器厂配合。

- 开关柜的工作母线、中性母线、接地保护母线需与变压器柜内的低压出线母排端口、中性母线、接地保护母线对应连接。

- 投标方与干式变压器供货商就变压器安装、各个母线的连接等问题进行配合，负责完成开关柜与干式变压器组柜、安装等一系列工作。

- 投标方负责其供货范围内的现场安装、调试、试验及交接工作。

4.2.3.4.8 其他元件选型

- 电流互感器、电压互感器采用大连第一互感器有限责任公司、天津百利纽泰克电气科技有限公司、大连第二互感器有限责任公司。

- 开关柜内各个控制及显示元件如：选择开关、按纽、指示灯等应选用施耐德或APT的优质产品,继电器等应选用江阴新长江继电有限公司的优质产品，

4.2.3.5 二次线

- 继电器不能布置在当柜门关闭或打开及抽屉抽出或推进时将引起误动(引起合闸或跳闸)的地方。

- 所有元件外接引线均应经端子排接入或引出。所有端子采用菲尼克斯UT系列，端子额定电流应不小于25A、500V，均为螺栓型，带有弹簧压板、隔板和标志排。开关柜金属分隔间隔及抽屉单元内的每组端子排应留有不少于总数的20％的备用端子。每个端子排对内及对外原则上只接一芯导线（电缆）。每个端子排将标有编号。交直流端子应分区布置。所有端子应按设计单位施工图排列布置。

- 对于CT交流电流端子、PT交流电压空开前后端端子应设计成可短接型的试验端子，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

- 不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

- 控制导线采用铜导线，截面不小于1.5mm2，用于电流互感器、电压互感器的单线截面不小于4mm2。单线为阻燃交联聚氯乙烯绝缘单芯导线，额定电压不低于500V。交、直流回路的导线不应同束捆扎，弱电或通信回路应采用屏蔽导线连接。

- 每一个断路器、接触器的合闸、跳闸(控制)回路除交流操作的中性线外，均应设置断路器作保护，柜内交流操作的中性线应引自本柜中性线母线，规范详见设计单位施工图。

- 如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

- 导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

- 对于电源回路框架断路器应提供抽屉“工作位置”和“试验位置”限位开关常开接点至少3付，供招标方使用。

- 二次元件、保护压板、盘面上的元件均应采用有机玻璃的标志牌，标志牌刻有机组号及元件名称，标志牌布置在元件的下方。

- 断路器和接触器应有可靠的“防跳”接线。

- 为保证互换性，抽屉式开关柜同类设备(断路器、接触器等)的抽屉单元二次接线和二次插头应具有相同的接线和排列。

- 温、湿度控制器采用采用福州新海创电力科技有限公司。

- 多功能表计要求现场调试,采用上海纳宇电气有限公司产品。

- 电流电压数显表或电流电压变送器要求现场调试，选用上海纳宇电气有限公司的产品。

- 4.3分体式直流充电桩（480kW）

- 4.3.1应采用双枪设计,选用安科瑞、科华等国内外知名品牌产品。

4.3.2环境条件

- 环境温度：-30℃～55℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

4.3.3技术参数表：

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机（整机，含充电桩） | 交流输入电压 | V | 380V±20% |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45-66Hz |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 50-1000V |
| 5 |  | 恒功率电压范围 |  | 300-1000V |
| 6 |  | 单模块额定输出功率 | kW | ≤40kW |
| 7 |  | 输出电压设定误差 | % | 不超过±0.5 |
| 8 |  | 输出电流设定误差 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 9 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 10 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1 |
| 11 |  | 均流不平衡度 | % | ≤0.5% |
| 12 |  | 待机功耗 | W | 单枪口≤5W |
| 13 |  | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
| 14 |  | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
| 15 |  | 峰值效率 | % | ≥96.5 |
| 16 |  | 噪声 |  | ＜65dB |
| 17 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 18 |  | 充电机结构形式 |  | 分体式 |

4.3.4最大输出电流 1600A（单枪 250A/600A）。

4.3.5通讯与防护：以太网/4G通讯，防护等级 IP55，工作温度 - 20-65℃（50℃以上降额输出），噪音＜65dB。。

4.3.6安装方式：基础安装

- 4.4交流充电桩（7kW）

- 4.4.1应采用双枪设计,选用安科瑞、科华等国内外知名品牌产品。

4.4.2环境条件

- a）环境温度：-30℃～55℃；

- b）相对湿度：5％～95％；

- C）海拔高度：≤2000m；

- D）大气压强：80kPa～110kPa；

4.4.3技术参数表：

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 电压 220V±20% |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45-66Hz |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| 12 |  | 待机功耗 | W | ＜5 |
| 13 |  | 噪声 | dB | ＜20 |
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015 |
| 15 |  | 支付方式 |  | 扫码充电、刷卡充电 |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电 |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5mA |
| 19 |  | 防护等级 |  | ≥IP65 |

4.4.4 支持过零点关断控制、倾倒检测，。

4.4.5操作与通讯：扫码 / 刷卡操作，4G / 蓝牙通讯（选配以太网），支持峰谷电价优化、离线充电。

4.4.6安装方式：立柱式，慢充基础安装。

5 施工与技术要求

5.1线缆敷设

5.1.1流程：进场检验→电气扫管→线缆敷设→线缆连接→绝缘摇测→成品保护。

5.1.2技术要点

电缆穿管前清理管内杂物，管口加护口，不同电压等级线缆分槽敷设。接头采用涮锡工艺，并用高压胶布、黑胶布双重绝缘，接地线须为黄绿双色。埋地电缆穿 PVC 管保护，穿越道路时加钢套管，两端预留 1-2m 检修长度。

5.2配管配线要求

| 材料名称 | 规格型号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压桥架 | 200×100/100×100 | 采用304不锈钢材料 |
| 电力电缆管 | PVC∅32 | 抗压强度≥15MPa，内壁光滑 |
| 电缆沟 | 600×600mm | 混凝土标号 C30，内壁防水处理 |

5.3设备安装

箱变安装：基础水平误差≤2mm/m，箱变与基础固定牢固，接地连接可靠，内部设备接线符合GB 50150试验标准。

充电桩安装：立柱垂直度偏差≤1‰，充电枪接口中心高度 1.2-1.5m。

接地系统：采用热浸锌材料，表面防腐处理，防雷接地、保护接地共用接地装置，接地电阻≤4Ω，符合 GB 50169 接地规范。

5.4调试与测试

单机调试：充电桩空载启动测试、充电流程模拟、保护功能校验（过压/欠压/过流保护）。

系统联调：箱变与充电桩通讯测试、云平台数据同步测试、消防联动测试（灭火装置与充电桩断电联动）。

6.质量保证与验收

6.1质量保证

质保期：设备验收合格后12个月，或货到现场18个月（以先到为准），质保期内免费维修更换故障部件。

材料与工艺：设备材料需提供原厂合格证、检测报告，施工工艺符合 GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范。

文档交付：移交设备手册、电路图、调试报告、竣工图等全套技术资料。

6.2验收标准

技术验收：设备型号、数量与投标文件一致，技术参数符合 GB/T 20234 充电接口标准，充电效率、通讯功能、安全保护性能达标。

资料验收：施工记录、试验报告、资质文件齐全，符合档案管理要求。

现场验收：充电桩运行稳定，无异常噪音、过热现象，接地电阻、绝缘电阻测试合格，云平台数据实时同步。

7、包装、运输与存储

7.1包装要求

设备采用木箱或钢结构包装，内部填充防震材料，防止运输振动损坏。包装箱外标注项目名称、设备型号、数量、运输警示标志（如“防潮”“易碎”）。

7.2运输与存储

运输过程中保持水平，避免剧烈颠簸，箱变运输需固定防滑，充电桩轻装轻卸。

存储环境干燥通风，防潮防尘，温度 - 10-40℃，相对湿度≤85%，避免阳光直射。

8、售后服务

8.1服务承诺

响应时间：2小时内响应故障报修，24小时内到达现场，48小时内修复（特殊情况除外）。

运维服务：提供3年运维服务，包含定期巡检（每月1次）、设备清洁、备件更换、软件升级，建立运维档案。

培训支持：提供现场操作培训，涵盖设备使用、故障排查、安全规程，培训时长不少于4小时。

8.2备品备件

投标方需提供常用备件清单（如充电枪、漏电保护器、通讯模块），质保期内免费提供备件更换。

质保期外，备件按成本价供应，确保 48 小时内送达现场。

9、其他条款

9.1知识产权

投标方保证设备无知识产权纠纷，若因专利、商标等问题引发争议，承担全部法律责任及赔偿。

9.2安全与环保

施工过程遵守《电力建设安全工作规程》，采取防尘、降噪措施，废弃材料按环保要求处理，避免污染环境。

9.3项目工期

合同签订后，甲方根据施工设计图完成土建部分后 30 日内完成设备安装调试，具备送电条件，如遇不可抗力或甲方原因，工期顺延。